## 検査頻度（令和５年度）
表ー１ |  | 令和５年度 水質検査計画 検査項目と検査頻度
| 番号 | 水質基準項目 | 基準値 | 水道法に基づく検査の回数 |  | 小松島市上水道の検査計画 |  | 備考
|  |  |  | 基本の検査回数 | 水源の状況や過去の検査結果等から最小限必要な検査回数 | 令和５年度の検査実施回数 | 設定理由等
健康に関する項目 | 1 | 一般細菌 | 100個／ml以下 | 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 12 | 省略不可項目 | 病原微生物
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 12
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1 | 過去3年間の検査結果は最大値でも基準値の１/１０以下であり、原水水質が大きく変動する恐れはないが念のため年1回実施する…① | 重金属・無機物質
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 7 | ひ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 0.02mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 4 | 新規項目
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4 | 省略不可項目
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 4 | ①に同じ
| 12 | ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 13 | ほう素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1 |  | 一般有機化学物質
| 15 | 1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 16 | ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽｰ1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4 | 省略不可項目 | 消毒副生成物
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4
性状に関する項目 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1 | ①に同じ | 重金属
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 12 | 省略不可項目 | 無機物質
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度） | 300mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1 | ①に同じ
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1 |  | 有機物質
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/l以下 | 藻類発生時期に1ヶ月に1回 | 藻類発生時期に1ヶ月に1回 | 1 | ダム、湖沼等の停滞水を水源にしていないため、これらの物質を産生する藻類の発生は考えられないが念のため1回実施する | 臭気原因物質
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/l以下 | 藻類発生時期に1ヶ月に1回 | 藻類発生時期に1ヶ月に1回 | 1
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1 | ①に同じ | 有機物質
| 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/l以下 | 3ヶ月に1回 | 3年に1回 | 1
| 46 | 有機物質（TOC) | 3mg/l以下 | 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 12 | 省略不可項目
| 47 | ｐH | 5.8以上-8.6以下 | 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 12 |  | 基礎的性状
| 48 | 味 | 異常でないこと | 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 12
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 12
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 12
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 12