## 月例検査項目（令和５年度）
| 表ー１ |  |  | 令和５年度水質検査計画 月別検査項目と検査箇所数 ○内数字は検査箇所数
番号 | 項目 | 基準値 | 検査の省略 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
|  |  |  | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水
1 | 一般細菌 | 100個／ml以下 | 不可 | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不可 | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
8 | 六価ｸﾛﾑ及びその化合物 | 0.02以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 |  | ① |  |  | ① |  |  | ① | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  | ① | ①
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | 不可 | ① |  |  | ① |  |  | ① | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  | ① | ①
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 |  | ① |  |  | ① |  |  | ① | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  | ① | ①
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
13 | ホウ素及びその化合物 | 1以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
15 | 1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
16 | ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽｰ1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.03以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08以下 | 不可 | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ① | [5 empty] | ①
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
35 | 銅及びその化合物 | 1以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200以下 | 不可 | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度） | 300以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
40 | 蒸発残留物 | 500以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005以下 |  |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① | ① |  |  | ① |  |  |  | ①
46 | 有機物質（TOC) | 3以下 | 不可 | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤
47 | ｐH値 | 5.8-8.6 | 不可 | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤
48 | 味 | 異常でない | 不可 | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤ |  | ⑤
49 | 臭気 | 異常でない | 不可 | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤
50 | 色度 | 5度以下 | 不可 | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤
51 | 濁度 | 2度以下 | 不可 | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤ | ① | ⑤ |  | ⑤
| 管理目標設定項目 | [8 empty] | ① | ①
| 農薬類 | [9 empty] | ①
| 嫌気性芽胞菌 |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ① |  |  |  | ①